СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЯЗЬМА-БРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 02.07.2013                                                                      № 18

Об утверждении схемы теплоснабжения Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на период 2013-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом  Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, Совет депутатов Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на период 2013-2028 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземский вестник» и разместить на официальном сайте vyazma.ru

Глава     муниципального     образования

Вязьма-Брянского сельского   поселения

Вяземского района  Смоленской области			    Н.А. Карабановский

Утверждена решением Совета депутатов Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 02.07.2013 № 18

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вязьма – Брянского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

на период 2013-2028 годы

Калуга-Вязьма Брянская

2013

# Введение

Описание сельского поселения «Вязьма-Брянская».

Климат района сельского поселения «Вязьма-Брянская» умеренно-континентальный, с умеренно влажным летом, затяжной зимой и короткой дружной весной.

Климатический район ІІВ.

Температурный режим по месяцам года характеризуется следующими значениями:

| Месяц года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера- тура, 0С | -9,9 | -9,4 | -4,5 | 4,2 | 11,8 | 15,8 | 17,8 | 16,1 | 10,6 | 4,0 | -2,0 | -7,4 |

Абсолютный минимум температур составляет -480С (январь), абсолютный максимум +380С (июль).

Продолжительность периода отрицательных температур 149 дней.

Расчётная температура самой холодной пятидневки -260С.

Расчётная температура отопления и вентиляции -140С.

Продолжительность отопительного периода 217 суток.

# І. Утверждаемая часть

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

1.1   Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Сводные показатели динамики жилой застройки в сельском поселении «Вязьма-Брянская» с разделением объектов по видам теплоснабжения по этапам приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Площадь строительных фондов

| № п/п | Наименование строительных фондов | Величина строительных фондов по этапам, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Жилой фонд дома всего, в том числе: -с центральным отоплением -с индивидуальным отоплением | 75412 75113 299 | 75412 75113 299 | 75412 75113 299 | 75412 75113 299 | 75412 75113 299 |
| 2 | Социальный фонд + прочие ЮЛ | 39144 | 39144 | 39144 | 39144 | 39144 |
| 3 | Частные домовладения | Нет данных |  |  |  |  |

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (Муниципальный контракт № 10-К от 08.10.07) ТОМ II. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ роста численности населения в сельском поселении «Вязьма-Брянская»  на период до 2028 год не прогнозируется.

Прирост строительных фондов на период до 2028 года c централизованным теплоснабжением  не прогнозируется. Поселение будет развиваться в основном за счёт замещения ветхого выбывающего жилого фонда индивидуальным  частным строительством.

1.2  Объёмы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой  мощности  с разделением по видам теплопотребления  на каждом этапе приведены в таблице 1.2.1 и в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.1

Объёмы потребления тепловой мощности

| № п/п | Наименование зоны действия источника тепловой энергии | Вид тепловой мощности | Единица измерения | Величина тепловой мощности по этапам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Муниципальная котельная №1 | Тепловая мощность всего, в том числе: - отопление - вентиляция - ГВС | Гкал/час | 8,83 8,15 - 0,68 | 8,83 8,15 - 0,68 | 8,90 8,00 - 0,90 | 8,90 8,00 - 0,90 | 8,90 8,00 - 0,90 |

Таблица 1.2.2

Приросты объёмов потребления тепловой мощности

| № п/п | Наименование района | Вид энергоресурса | Единица измерения | Величина прироста по этапам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Муниципальная котельная №1 | Тепловая мощность всего, в том числе: - отопление - вентиляция - ГВС | Гкал/час | - - - - | - - - - | 0,07 -0,15 - 0,22 | - - - - | - - - - |

## Раздел 2  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1  Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения определяется из условия, что совокупные расходы на теплоснабжение дополнительно присоединённой к существующей системе мощности (СРпм) должны быть меньше или равны совокупным расходам строительства и эксплуатации такой же по величине новой мощности (СРнс), т.е.

СРпм ≤ СРнс

Совокупные расходы включают в себя расходы на строительство источника тепловой энергии (Ии) и расходы на строительство тепловых сетей (Ис), а также расходы на производство тепловой энергии (Эпр) и расходы на передачу тепловой энергии (Эпер).

Неравенство в полном виде запишется в виде:

Ии,пм + Ис,пм+ Эпр,пм+ Эпер,пм ≤ Ии,нс + Ис,нс+ Эпр,нс+ Эпер,нс .

Учитывая, что расходы на строительство тепловых сетей присоединённой мощности включают в себя расходы на строительство магистральных сетей (Ис.маг.,пм) и расходы на строительство распределительных сетей (Ис,распр.пм), а также приблизительное равенство расходов на строительство распределительных сетей как при новом строительстве, так и при присоединении мощности (Ис,нс = Ис,распр.пм), кроме этого примерное равенство расходов на производство тепловой энергии (Эпр,пм= Эпр,нс) и равенство расходов на транспортировку тепловой энергии по квартальным сетям (Эпер,нс= Эпер, распр.пм), получаем следующий вид неравенства:

Ии,пм + Ис,маг.пм + Эпер,маг.пм ≤ Ии,нс  .

Выражая затраты на строительство магистральных сетей и затраты на передачу тепловой энергии по магистральным сетям через протяжённость сетей и удельные приведённые затраты на единицу длины сетей

( Ис,маг.пм=L×ис.маг.пм и  Эпер,маг.пм=L×эпер.маг.пм), получаем выражение для расчёта   радиуса эффективного теплоснабжения (Rэф):

Rэф =  (Ии,нс  - Ии,пм) / (ис.маг.пм + эпер.маг.пм)

Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения удалённых маломощных потребителей в существующей системе теплоснабжения и  радиуса эффективного горячего водоснабжения старого городка приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Фактические и эффективные радиусы  теплоснабжения

| № п/п | Наименование зоны действия источника | Фактический радиус теплоснабжения, м | Расчётные радиусы эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удалённые маломощные потребители (0,1 Гкал/час) сетей старого городка | 2500 | 240 |
| 2 | Система ГВС старого городка | 1200 | 1388 |

Анализ радиусов эффективного теплоснабжения показывает, что удалённые маломощные потребители находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения- этих потребителей целесообразно перевести на собственные источники теплоснабжения, а  система горячего водоснабжения старого городка находится внутри радиуса эффективного теплоснабжения котельной №1- её целесообразно подключить к существующему источнику.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия  источников тепловой энергии

2.2.1 Существующая система теплоснабжения сельского поселения «Вязьма – Брянская» включает в себя один источник тепловой энергии  – муниципальную котельную №1, и два присоединённых к нему района тепловых сетей - нового городка и старого городка.

Перечень существующих зон действия  источников тепловой энергии приведён в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Перечень существующих зон действия  источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование зоны действия источника тепловой энергии | Существующая располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Существующая присоединённая нагрузка , Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 сельского поселения «Вязьма –Брянская» | 43,25 | 8,82 |

Графическое описание существующих зон действия  источников тепловой энергии приведено на рис.1.

Рис.1. Существующая схема зон действия  источников тепловой энергии.

2.2.2 В перспективе планируется сохранить сложившуюся структуру системы теплоснабжения, а именно, один источник тепловой энергии и два района тепловых сетей: новый город и старый город.

Источник тепловой мощности планируется реконструировать с целью повышения энергетической и экономической эффективности.

Район тепловых сетей – старый город планируется обеспечить в полном объёме горячим водоснабжением и перевести удалённые маломощные потребители на индивидуальные источники теплоснабжения, ЦТП ликвидировать.

Перечень перспективных зон действия  источников тепловой энергии приведён в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Перечень перспективных зон действия  источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование зоны действия источника тепловой энергии | Перспективная установленная тепловая мощность, Гкал/час | Перспективная присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 сельского поселения «Вязьма –Брянская» | 12,90 | 8,90 |

Графическое описание перспективных зон действия  источников тепловой энергии приведено на рис. 2.

Рис.2. Перспективная схема зон действия  источников тепловой энергии.

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Объём индивидуального теплоснабжения составляет примерно 0,4% от объёма централизованного теплоснабжения. Низкий процент индивидуального теплоснабжения обусловлен архитектурными особенностями застройки городской черты. Индивидуальное теплоснабжение представлено в виде дровяного- 70%,  и газового – 30%, отопления малоэтажного жилого фонда.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в  зоне действия источника тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование района | Наименование параметра тепловой мощности | Величина параметра по этапам, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Муниципальная котельная №1 | - установленная тепловая мощность - располагаемая тепловая мощность - тепловая мощность нетто - потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - тепловая нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения - резерв (+), дефицит (-) | 43,25 43,25 43,116 0,458 8,82 +33,828 | 43,25 43,25 43,116 0,458 8,82 +33,828 | 12,90 12,90 12,50 0,400 8,90 +3,2 | 12,90 12,90 12,50 0,400 8,90 +3,2 | 12,90 12,90 12,50 0,400 8,90 +3,2 |

## Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы теплоносителя в существующих и перспективных зонах действия источника тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Перспективные балансы теплоносителя

| № п/п | Наименование района | Наименование параметра | Величина параметра по этапам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Муниципальная котельная №1 | - годовой отпуск тепловой энергии с коллектора, Гкал/год - годовой расход теплоносителя, м3/год - удельный расход теплоносителя, м3/Гкал - располагаемая производительность ВПУ, м3/час - потребление на собственные нужды, м3/час - подпитка отопительной сети, м3/час - резерв производительности ВПУ, % | 21245 4605 0,216 12,0 0,28 0,88 90,3 | 27770 5287 0,190 12,0 0,28 1,01 89,2 | 27770 3750 0,135 12,0 0,10 0,72 93,2 | 27770 3750 0,135 12,0 0,10 0,72 93,2 | 27770 3750 0,135 12,0 0,10 0,72 93,2 |

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии

4.1 Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку и повышение эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.1.1.

4.2 Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусматривается  ввиду экономической нецелесообразности и отсутствия централизованного крупного потребителя электроэнергии.

Таблица 4.1.1

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование зоны действия источника | Описание предложения | Этап реализации | Инвести-ционные затраты млн руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная котельная №1 | Установить двухпозиционные газовые горелки тепловой мощностью 5,4 МВт по 2 шт на каждый существующий котёл | 2014-2018 | 3,6 |
| 2 | Муниципальная котельная №1 | Произвести реконструкцию тепловой схемы котельной: - выделить отдельный контур ГВС с котлом мощностью 1,2 МВт и двумя аккумуляторными баками по 100 м3 - сетевой теплообменник вторичного контура и сетевой насос отопительной сети старого городка установить в здании котельной №1 | 2014-2018 | 2,8 |
| 3 | Муниципальная котельная №1 | Перевести отпуск тепловой нагрузки на оптимальный температурный график | 2014-2018 | 0,6 |
| 4 | Муниципальная котельная №1 | Оборудовать приборы учёта на выходе из котельной в сеть отопления - 2 комплекта и в сеть ГВС- 2 комплекта | 2014-2018 | 0,8 |
| 5 | Муниципальная котельная №1 | Установить 2 аккумуляторных бака системы ГВС ёмкостью по 100 м3 каждый | 2014-2018 | 1,6 |
|  | Всего |  |  | 9,4 |

4.4  Решения о загрузке источника тепловой энергии и распределении  тепловой нагрузки между районами тепловых сетей

В перспективе планируется сохранить сложившуюся структуру системы теплоснабжения, а именно, один источник тепловой энергии и два района тепловых сетей: новый город и старый город.

Распределение  тепловой нагрузки между районами тепловых сетей  по этапам приведено в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

Распределение  тепловой нагрузки между районами тепловых сетей

| № п/п | Наименование района тепловых сетей | Величина присоединённой нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Сети нового городка | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 2 | Сети старого городка | 2,34 | 2,34 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
|  | Всего | 8,82 | 8,82 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |

4.5  Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии

Существующие и перспективные оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование зоны действия источника | Существующий температурный график | Оптимальный температурный график | Срок перехода на оптимальный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичный котловой контур | 130/80 | 95/70 | 2014-2018 |
| 2 | Сети ГВС нового городка | 65/50 | 65/50 | 2014-2018 |
| 3 | Сети ГВС старого городка | нет | 65/50 | 2014-2018 |
| 4 | Сети отопления нового городка | 95/70 | 95/70 | 2014-2018 |
| 5 | Сети отопления старого городка | 95/70 | 95/70 | 2014-2018 |

4.6  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности приведены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1

Перспективная установленная тепловая мощность

| № п/п | Наименование района | Величина установленной тепловой мощности по этапам, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Муниципальная котельная №1 | 43,25 | 43,25 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |

## Раздел 5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих:

- перспективные приросты тепловой нагрузки,

- повышение  эффективности функционирования системы теплоснабжения,

-  нормативную надежность и безопасность теплоснабжения;

- перевод регулирования отпускаемой мощности с качественного графика на качественно-количественный;

- приборный учёт отпускаемой и потребляемой тепловой энергии,

представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование зоны действия источника | Описание предложения | Этап реализации | Инвести-ционные затраты, млн руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральная сеть ГВС старого городка | Проложить сеть ГВС d57/d48 протяжённостью 1200 м от котельной до потребителей ГВС старого городка по существующим опорам сети отопления | 2014-2018 | 22,80 |
| 2 | Квартальные сети ГВС старого городка | Смонтировать квартальные сети ГВС протяжённостью 2600 м потребителей ГВС старого городка | 2014-2018 | 20,8 |
| 3 | Внутридомовые сети ГВС старого городка | Смонтировать внутридомовые сети ГВС потребителей ГВС старого городка | 2014-2018 | 9,6 |
| 4 | ЦТП старого городка | ликвидировать | 2014-2018 | 0,4 |
| 5 | Вводы потребителей сети отопления | Установить приборы учёта тепловой энергии 29 шт. | 2014-2028 | 0,428 |
| 6 | Вводы потребителей сети ГВС | Установить приборы учёта ГВС 724 шт. | 2014-2028 | 1,086 |
| 6 | Вводы потребителей сети отопления | Установить ИТП зависимого действия 62 шт. | 2014-2028 | 3,72 |
|  | Всего |  |  | 58,834 |

## Раздел 6  Перспективные топливные балансы

6.1. Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Перспективные балансы топлива

| № п/п | Наименование района | Наименование параметра | Величина параметра по этапам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Муници-пальная котельная №1 | - Отпуск с коллектора, Гкал/год - Вид топлива - Количество топлива, тут/год - УРУТ, кгут/Гкал | 21245 Пр.газ 4098 192,89 | 27770 Пр.газ 5276 190,0 | 27770 Пр.газ 4293 154,6 | 27770 Пр.газ 4293 154,6 | 27770 Пр.газ 4293 154,6 |

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии

7.1  Предложения по величине необходимых инвестиций в  реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Инвестиции в  реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Наименование инвестиций | Величина инвестиций по этапам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Муници-пальная котельная №1 | Установить двухпозиционные газовые горелки тепловой мощностью 5,4 МВт, всего 6 горелок | - | - | 3,6 | - | - |
| 2 | Муници-пальная котельная №1 | Произвести реконструкцию тепловой схемы котельной согласно п.2 табл. 4.1.1 | - | - | 2,8 | - | - |
| 3 | Муници-пальная котельная №1 | Перевести отпуск тепловой нагрузки на оптимальный температурный график | - | - | 0,6 | - | - |
| 4 | Муници-пальная котельная №1 | Оборудовать приборы учёта на выходе из котельной в сеть отопления - 2 комплекта и в сеть ГВС- 2 комплекта | - | - | 0,8 | - | - |
| 5 | Муници-пальная котельная №1 | Установить 2 аккумуляторных бака системы ГВС ёмкостью по 100 м3 каждый | - | - | 1,6 | - | - |
|  | Всего |  | - | - | 9,4 | - | - |

7.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

| № п/п | Наименование района | Наименование инвестиций | Величина инвестиций по этапам, млн руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | Магистральная сеть ГВС старого городка | Проложить сеть ГВС d57/d48 протяжённостью 1200 м от котельной до потребителей ГВС старого городка по существующим опорам сети отопления | - | - | 22,8 | - | - |
| 2 | Квартальные сети ГВС старого городка | Смонтировать квартальные сети ГВС протяжённостью 2600 м потребителей ГВС старого городка | - | - | 20,8 | - | - |
| 3 | Внутридомо-вые сети ГВС старого городка | Смонтировать внутридомовые сети ГВС потребителей ГВС старого городка | - | - | 9,6 | - | - |
| 4 | ЦТП старого городка | ликвидировать | - | - | 0,4 | - | - |
| 5 | Вводы потребителей сети отопления | Установить приборы учёта тепловой энергии 29 шт. | - | - | 0,152 | 0,048 | 0,032 |
| 6 | Вводы потребителей сети ГВС | Установить приборы учёта ГВС 724 шт. | - | - | 0,456 | 0,600 | 0,030 |
| 6 | Вводы потребителей сети отопления | Установить ИТП зависимого действия 62 шт. | - | - | 3,120 | 0,360 | 0,240 |
|  | Всего |  | - | - | 57,328 | 1,008 | 0,302 |

## Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единой теплоснабжающей организацией определена ООО «Стимул».

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Не требуется ввиду единственности источника.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.